Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -część 1

DLA ZADANIA:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
remontu i dostosowania obiektu budowlanego przy ul. Winnicznej
w Szczecinku do wymogów kategorii ukrycia U-1

Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecinek
Pl. Wolności 13, 
78-400 Szczecinek
NIP: 673-00-10-209

# Część ogólna przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej, projektowej i kosztorysowej dla zadania polegającego na remoncie i dostosowaniu obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ul. Winnicznej w Szczecinku na terenie dz. nr 519 w obrębie 0013 do wymogów kategorii ukrycia U-1, wraz z rozpoznaniem stanu istniejącego, ekspertyzą techniczną obiektu, wskazaniem zakresu niezbędnych robót oraz zaprojektowaniem rozwiązań zapewniających spełnienie funkcji ochronnej właściwej dla ukrycia kategorii U-1

Inwestycja obejmuje prace na powierzchni użytkowej 69,40 m² i kubaturze strefy ochronnej ok. 173,50 m3.

Celem prac jest przywrócenie zdolności ochronnych obiektu dla 35 osób z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym zabezpieczenie przed obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem, odłamkami amunicji, ostrzałem z broni małokalibrowej oraz wzmocnienie uszkodzonej struktury nośnej.

## Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu i dostosowania obiektu budowlanego przy 
ul. Winnicznej w Szczecinku do wymogów kategorii ukrycia U-1 w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC) spełniającego funkcje ochronne zabezpieczające przede wszystkim przed:

a) obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem oraz spadającymi elementami konstrukcji

i wyposażenia obiektu budowlanego,

b) odłamkami amunicji, w tym bomb, pocisków i granatów, oraz ostrzałem z broni małokalibrowej;

1.2. Podstawa prawna

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z:

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- ustawą Prawo budowlane,

- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

## Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektowania – 3 egz.

- wykonania ekspertyzy technicznej zawierającej szczegółową ocenę nośności fundamentów 
i stropów oraz innych elementów konstrukcyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowej dokumentacji – 3 egz.;

- uzyskania na własny koszt mapy do celów projektowych lub innych opracowań geodezyjno-kartograficznych – w przypadku konieczności ich użycia;

- opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi (specjalność: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, grzewczych, telekomunikacyjnych oraz elektrycznych 
i elektroenergetycznych) – po 3 egz.;

- opracowanie przedmiaru robót wg KNR – 2 egz.;

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
– 3 egz.;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;

- opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zezwoleń w celu opracowania kompletu materiałów do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych

- stosownie do potrzeb, wystąpienie do gestorów mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do infrastruktury technicznej;

- pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót;

## Opis istniejącej infrastruktury

Obiekt przy ul. Winnicznej (dz. nr 519, obr. 0013) w Szczecinku to budowla posadowiona częściowo poniżej terenu ze ścianami murowanymi z cegły oraz stropami żelbetowymi osłoniętymi warstwą gruntu naturalnego lub nasypowegoo.

Powierzchnia użytkowa wynosi 69,40 m², kubatura strefy ochronnej ok. 173,50 m³.

Układ funkcjonalny obiektu obejmuje pomieszczenia dla ukrywanych, przedsionki, komorę filtrowentylacyjną oraz tunel wyjścia zapasowego. Obecnie obiekt wyłączony jest z eksploatacji ochronnej i służy jako powierzchnia gospodarcza.

1.4.1 Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja – stwierdzono uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, w tym erozję zbrojenia podciągów (widoczne pręty, korozja) oraz liczne pęknięcia i uszkodzenia ścian ceglanych. Obiekt wymaga naprawy i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz weryfikacji pod kątem możliwości spełnienia funkcji ochronnej właściwej dla ukrycia kategorii U-1.

Stolarka i zamknięcia –  drzwi zewnętrzne i wewnętrzne są nieszczelne, ościeżnice silnie skorodowane, a zawiasy uszkodzone. Istniejące zamknięcia wymagają oceny i dostosowania do wymagań projektowanych rozwiązań dla ukrycia kategorii U-1.

Instalacje

Wentylacja: brak sprawnych urządzeń i instalacji wentylacyjnych zapewniających wymagane warunki użytkowania obiektu jako budowli ochronnej.

Media: brak instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, brak oświetlenia awaryjnego.

## Nazwy i kody CPV

Usługi projektowania architektonicznego			- 71220000-6

Nadzór nad projektem i dokumentacją			- 71248000-8

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 		- 71250000-5

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania		- 71320000-7

Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 		- 71420000-8

# Wymagania dla przedmiotu zamówienia

Dokumentacja musi zapewniać spełnienie wymagań rozporządzenia, w szczególności:

2.1. Weryfikację i zaprojektowanie rozwiązań konstrukcyjnych

Należy zweryfikować i zaprojektować elementy konstrukcyjne budowli w taki sposób, aby zapewnić wymagania ochronne dla kategorii U-1, w tym odporność na zagruzowanie, spadające elementy konstrukcji i wyposażenia oraz odłamki amunicji i ostrzał z broni małokalibrowej.

Dokumentacja powinna zawierać niezbędne obliczenia konstrukcyjne, opis przyjętych założeń oraz dobór materiałów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.

Zakres planowanych robót:

a)	roboty konstrukcyjne (naprawcze):

- naprawa spękanych ścian ceglanych oraz reprofilacja żelbetowych podciągów z odsłoniętym i skorodowanym zbrojeniem,

- iniekcja pęknięć w celu przywrócenia ciągłości i wymaganej szczelności budowlanej elementów konstrukcyjnych,

- uszczelnienie i zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne zgodnie z wymaganiami projektowymi,

b)	roboty wykończeniowe:

- usunięcie zniszczonych tynków, malowanie, wykonanie nowych posadzek

2.2. Weryfikację bezpieczeństwa pożarowego

Dokumentacja ma przewidywać rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań przeciwpożarowych właściwych dla ukrycia U-1, w tym wydzielenie przeciwpożarowe, odporność ogniową elementów oddzielenia pożarowego co najmniej REI 60, odpowiednie klasy reakcji na ogień materiałów, przegród i wykończeń.

2.3. Weryfikację układu wejść, wyjść i ewakuacji

Dokumentacja musi uwzględniać lokalizację wejść i wyjść w sposób ograniczający ryzyko ich zablokowania lub zniszczenia, z uwzględnieniem stref prognozowanego zagruzowania oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budowli ochronnej ma być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników rażenia działających z zewnątrz.

Zakres planowanych robót:

- demontaż istniejących drzwi,

- montaż nowych zamknięć i zabezpieczeń wejść oraz wyjść w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań dla ukrycia kategorii U-1

2.4. Weryfikację układu funkcjonalnego budowli

W przypadku gdy budowla ochronna ma powierzchnię użytkową powyżej 35 m² i pojemność powyżej 10 osób, dokumentacja projektowa powinna uwzględniać podział na strefy funkcjonalne: komunikacyjną, podstawową, techniczną i socjalną.

2.5. Weryfikację wymagań higieniczno-sanitarnych

Dokumentacja projektowa powinna określać i projektować wyposażenie sanitarne odpowiednio do pojemności budowli, w tym przewidzieć odpowiednią liczbę misek ustępowych i umywalek.

2.6. Weryfikację i zaprojektowanie instalacji

Dokumentacja projektowa ma obejmować weryfikację istniejących instalacji i opracowanie rozwiązań dla instalacji niezbędnych do funkcjonowania budowli ochronnej, odpowiednio do jej przeznaczenia, w szczególności w zakresie wentylacji, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, zasilania w energię elektryczną, łączności 
i informatyki oraz innych urządzeń technicznych wymaganych dla zapewnienia funkcji ochronnej obiektu. Obwody instalacji elektrycznej należy zaprojektować tak, aby uszkodzenie instalacji w jednej strefie ochronnej nie powodowało przerwy w zasilaniu innych stref ochronnych.

Zakres planowanych robót:

- wykonanie instalacji wentylacji zgodnej z wymaganiami dla ukrycia kategorii U-1,

- wykonanie od podstaw instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz montaż niezbędnych zbiorników 
i urządzeń sanitarnych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z oświetleniem awaryjnym.

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o przepisy 	Rozporządzeniem MSWiA z dnia
 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania,